附件1：
采 购 要 求

一、供应商资质
1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供营业执照）
4.参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
5.本项目不接受联合体参与比选；
6.特定资格要求：具有检验检测机构资质认定（CMA资质），认定范围包含污水水质、空气污染。（描述：具有检验检测机构资质认定（CMA资质），认定范围包含污水水质、空气污染。（提供有效证件复印件））
注：上述资料均加盖公司鲜章。
二、服务要求
（一）服务内容
1、供应商按照院方及《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005要求提供检测服务。
（二）服务标准要求
1、所有检测样本由供应商自行上门提取，并保证工作中采样、检测、运输、储存、检测等所有环节按照相应规范进行。若发现检测过程不规范，院方有权要求对相关指标进行复检，且不支付费用。
2、供应商应接受院方按照实验室相关质控程序对采样和检测过程进行的监督，如设置质控样、检测数据比对、现场监督检查等。
3、污水和废气检测方法符合《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005相关标准。
4、每个采样点应有2名以上工作人员到现场采样，工作人员应经过相关培训。若供应商发现检测结果不合格，应有程序或措施保证在第一时间及时上报院方。
5、所有检测报告的所有权归院方，供应商应遵守保密承诺，未经允许不得引用、复制或随意泄露。
6、每月检测任务完成后，供应商应于次月10日前向院方报送检测报告原件一式两份、数据汇总月报表原件及电子版汇总表各1份，并保存好所有原始记录备查。
7、在完成全年所有检测任务后1个月内提供项目工作总结，向院方提交总结报告纸质版1份和电子版。
8、供应商应保证检测结果的准确性、合法性，对检测结果负全部责任；若是因为供应商自身原因导致检测结果出错，供应商应重新进行检测，不得收取额外的费用，并且因结果出错造成的后果由供应商负责；供应商应按照院方要求的检测频次进行检测，检测周期内超过院方要求的检测频次的，院方不支付额外费用；如果是院方因工作需要新增的检测要求，院方据实结算。
（三）服务点位及要求
	[bookmark: OLE_LINK1]新院区《排污许可证》环境管理要求监测

	类型
	监测点位
	排放口
编号
	监测因子
	最低监测频次
	备注

	废气
	污水处
站周界
	
/

	甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢
	1 次/季度
	

	废水
	总排放口
	DWO01
	pH值
	1次/12h
	

	
	
	
	化学需氧量、悬浮物
	1 次/周
	

	
	
	
	粪大肠菌群数
	1 次/月
	

	
	
	
	五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总铬、六价铬、总磷( 以P计)
	1 次/季度
	

	
	
	
	流量
	1次/6h
	

	备注：如生态环境局要求变更监测因子、监测频次时，按生态环境局要求进行监测。



（四）服务保障要求
检测所需的检测器具由供应商自行提供，所有的检测器具应在有效校准期内。
三、商务要求
1.工期时间：自合同签订之日起365日。
2.服务地点：宜宾市高县中医医院。
3.履约保证金：不收取履约保证金。
3.验收方式：按国家有关规定以及采购要求的标准质量和技术指标（包括每一项技术和商务要求的履约情况）、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由我院在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
4.付款方式：合同签订后，收到供应商合法等额完税普通发票之日起10个工作日内支付合同价款的30%；服务期满后，经双方核定检测清单无误后，供应商提供合法等额完税普通发票后10个工作日内支付合同价款的70%。
[bookmark: _GoBack]5.违约责任与解决争议的方法：政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
四、报价要求
项目最高限价：6.8万元，报价应包含与该项目有关的人工、设备、税费等一切费用。
注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。
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